## VVQT43.VVQT53比例积分电动调节阀

二通法兰阀PN16/PN25

三通法兰阀PN16/PN25

属于长行程单座阀

### 用途

用于锅炉、区域供热和制冷设备、冷却塔、加热机组和空调机组中作为控制阀门。适用于闭式或开式管路系统（注意避免气蚀)

### 技术参数(两通电动调节阀)

| 公称直径 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号VVQT43/53 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Kvs值 | m³/h | 1/1.6/2.5/4 | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 31 | 49 | 78 | 124 | 200 | 300 | 450 | 630 | 1200 | 1700 | 1900 |
| 行程 | mm | 20 | 20/40 | 40 | 40~100 |  |
| 最大关闭压差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏率 | 0~0.02%Kvs |  |
| 介质 | 水、蒸汽、热导油... |  |
| 介质PH值 | 最小7，最大10 |  |
| 介质温度 | -20~220℃ |  |
| 公称压力 | PN16/PN25 |  |
| 连接 | 法兰连接 |  |
| 材料 |  |
| 阀体 | 球墨铸铁EN-GJS-400-18（GGG40） |  |
| 阀杆 | 非磁性不锈钢（304） |  |
| 阀芯 | 非磁性不锈钢（304） |  |
| 密封 | PTFE+碳纤维 |  |

### 技术参数(三通阀)

| 公称直径 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号VVQT43/53. | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |  |
| Kvs值 | m³/h | 4 | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 31 | 49 | 78 | 124 | 200 | 300 | 450 | 630 | 1200 | 1700 | 1900 |  |
| 行程 | mm | 20 | 20/40 | 40 | 40~100 |
| 最大关闭压差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏率 | 0~0.02%Kvs |
| 介质 | 水、蒸汽、热导油... |
| 介质PH值 | 最小7，最大10 |
| 介质温度 | -20~220℃ |
| 公称压力 | PN16 |
| 连接 | PN16法兰连接/PN25法兰连接 |
| 材料 |
| 阀体 | 球墨铸铁EN-GJS-400-18（GGG40） |
| 阀杆 | 非磁性不锈钢（304） |
| 阀芯 | 非磁性不锈钢（304） |
| 密封 | PTFE+碳纤维 |

### 阀门结构设计

|  | 两通阀 阀杆（材质：304不锈钢） 密封组件（材质：304不锈钢+PTFE+碳纤维） 阀体（材质：球墨铸铁EN-GJS-400-18（GGG40）） 阀芯（材质：304不锈钢） 阀口（材质：304不锈钢） 防污圈（材质：PTFE） 密封圈（材质：PTFE+碳纤维） 密封圈（材质：不锈钢层垫+石墨） 盲板（材质：Q235） |
| --- | --- |

|  | 三通阀 阀杆(材质：304不锈钢） 密封组件（材质：304不锈钢+PTFE+碳纤维） 阀体（材质：球墨铸铁EN-GJS-400-18（GGG40）） 阀芯（材质：不锈钢） 阀口（材质：不锈钢） |
| --- | --- |

## 注意事项

#### 安装位置

阀门宜安装在回程管道上, 这里的温度较低且密封函负荷也较低.

#### 阀前过滤

在阀门前安装过滤器或污物收集器以确保阀门调节功能, 和长时间的使用寿命. 从阀门和管道中处除污物, 焊渣, 等等.

#### 气浊

根据介质温度与压力关系限制阀门前后的压差就能避免气蚀.

#### 流向

#### 调试

只有在阀门和执行器正确组装完毕后才可以调试阀门.

在所有安装方位上确保执行器的推杆和阀门的阀杆可靠的连接.

开/闭检查

| 阀门 | 直通A→AB | 旁通B→AB |
| --- | --- | --- |
| 阀杆伸出 | 关闭 | 打开 |
| 阀杆缩进 | 打开 | 关闭 |

### 维护

阀门无需维护.

在进行阀门或执行器维修前:

- 停止水泵并切断电源

- 关闭截止阀

- 释放管道系统中的压力并等待管道完全冷却

如有必要, 需拆除电气连线.

由于使用了不同类型的材料, 阀门在报废前必须被拆解. 依照法律规定或生态环境要求某些阀门部件需要特别处理.

必须遵守当地的现行法律法规.

### 保证

阀门的技术参数仅适用于阀门与我公司指定的电动执行器配套使用的情况.

当使用其它制造商的执行器时, 我公司所保证的条款都将失效.

## 阀门尺寸

| 型号 | C | ΦD | ΦD1 | n*Φd | f | L | H | H1 | H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 |  |  |  |  |  |
| DN15 | 14 | 95 | 95 | 65 | 65 | 4*Φ14 | 4*Φ14 | 2 | 130 | 157 | 87 | 63 |
| DN20 | 14 | 105 | 105 | 75 | 75 | 4*Φ14 | 4*Φ14 | 2 | 140 | 161 | 92 | 68 |
| DN25 | 14 | 115 | 115 | 85 | 85 | 4*Φ14 | 4*Φ14 | 2 | 165 | 161 | 100 | 76 |
| DN32 | 18 | 140 | 140 | 100 | 100 | 4*Φ18 | 4*Φ18 | 3 | 180 | 165 | 114 | 88 |
| DN40 | 18 | 150 | 150 | 110 | 110 | 4*Φ18 | 4*Φ18 | 3 | 200 | 160 | 120 | 94 |
| DN50 | 20 | 165 | 165 | 125 | 125 | 4*Φ18 | 4*Φ18 | 3 | 230 | 190 | 137 | 107 |
| DN65 | 20 | 185 | 185 | 145 | 145 | 4*Φ18 | 8*Φ18 | 3 | 290 | 209 | 150 | 120 |
| DN80 | 20 | 200 | 200 | 160 | 160 | 8*Φ18 | 8*Φ18 | 3 | 310 | 206 | 177 | 147 |
| DN100 | 22 | 220 | 235 | 180 | 190 | 8*Φ18 | 8*Φ22 | 3 | 350 | 229 | 185 | 153 |
| DN125 | 22 | 250 | 270 | 210 | 220 | 8*Φ18 | 8*Φ26 | 3 | 400 | 268 | 207 | 174 |
| DN150 | 24 | 285 | 300 | 240 | 250 | 8*Φ22 | 8*Φ26 | 3 | 480 | 292 | 251 | 215 |
| DN200 | 24 | 340 | 360 | 295 | 310 | 12*Φ22 | 12*Φ26 | 3 | 495 | 301 | 240 | 204 |
| DN250 | 26 | 405 | 425 | 355 | 370 | 12*Φ26 | 12*Φ30 | 3 | 622 | 358 | 268 | 230 |
| DN300 | 28 | 485 | 485 | 410 | 430 | 12*Φ26 | 16*Φ30 | 3 | 698 | 383 | 350 | 300 |
| DN350 | 32 | 555 | 555 | 470 | 490 | 16*Φ26 | 16*Φ33 | 3 | 787 |  |  |  |
| DN400 | 34 | 620 | 620 | 525 | 550 | 16*Φ30 | 16*Φ36 | 3 | 914 |  |  |  |

| DN40阀体，配SAX执行器 | DN65阀体，配SBV执行器 | DN32阀体，配SKD执行器 | DN40三通，配SKD执行器 |
| --- | --- | --- | --- |
| DN100，配SKD执行器 | DN100，配SKD执行器 | DN125配SKC执行器 | DN200配SKC执行器 |